ADDRESSABLE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας περιλαμβάνει :

Το πίνακα  ελέγχου.

Το πληκτρολόγιο χειρισμού και ελέγχου.

Τα αισθητήρια.

Τις ηλεκτρικές σειρήνες 

Το δίκτυο τροφοδοσίας

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ (ADDRESSABLE)

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει:

Κεντρική Μονάδα με μικροεπεξεργαστή (microprocessor) για έλεγχο έως τριών       βρόγχων συνολικής χωρητικότητας 192 διευθυνσιοδοτημένων συσκευών.

Μονάδα κυρίας τροφοδοσίας 220v, 50 Hz
Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με μπαταρίες και φορτιστή κατάλληλα για 24ωρη      τουλάχιστον λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας.

Η κατασκευή του πίνακα θα είναι με ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς δομής  ( Solid state) και τυπωμένα κυκλώματα σε κάρτες με βυσματική συνδεσμολογία για μεγάλη αξιοπιστία και εύκολο έλεγχο και συντήρηση.

Ο πίνακας θα έχει την δυνατότητα επέκτασης έως 192 ζώνες όπου η κάθε ζώνη μπορεί να αποτελεί ένα διευθυνσιοδοτημένο σημείο. Οι μονάδες αυτές μπορούν να μοιρασθούν στους τρεις βρόχους του πίνακα με μόνο περιορισμό το σύνολό τους να μην ξεπερνάει τα 128 σημεία.

Τα σημεία του πίνακα μπορούν να κατανεμηθούν σε έως οκτώ περιοχές (partition) και η κάθε περιοχή μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες.

Ο πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο από καλαίσθητη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm τουλάχιστον που θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα προστασία από παρεμβολές με ραδιοσυχνότητες. Το ερμάριο θα φέρει μπροστινή πόρτα με κλειδαριά και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

3. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πληκτρολόγιο θα είναι επίτοιχο και θα αποτελεί κέντρο προγραμματισμού και θα περιλαμβάνει πλήκτρα, οθόνη υγρών κρυστάλλων και ενδεικτικές λυχνίες (led).

Εως 16 πληκτρολόγια θα μπορούν να συνδεθούν στον πίνακα ελέγχου και το καθένα θα μπορεί να προγραμματισθεί να ελέγχει ένα ή περισσότερα partition.

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας κάθε ζώνης , θα γίνεται από το πληκτρολόγιο, το δε σύστημα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες :

Είσοδο / Έξοδο 

Κίνηση στο εσωτερικό 

Περιμετρική προστασία τη νύχτα 

Περιμετρική προστασία την ημέρα / νύχτα

Ακουστικό συναγερμό

Ενδεικτικό (οπτικό ή χαμηλού τόνου ) συναγερμό

Παρακολούθηση βοηθητικών χώρων σε 24 ωρη βάση

Η ενεργοποίηση απενεργοποίηση του συστήματος θα γίνεται επίσης από το πληκτρολόγιο χειρισμού και ελέγχου με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να μπεί ή να βγει από το κτίριο χωρίς συναγερμό.

Τέλος το πληκτρολόγιο χειρισμού και ελέγχου θα παρέχει και τις παρακάτω δυνατότητες :

Απενεργοποίηση οποιασδήποτε ζώνης ελέγχου για λειτουργικούς λόγους ή λόγο        βλάβης κλπ.

Εμφάνιση στην οθόνη του κωδικού αριθμού της ζώνης ελέγχου που έχει πρόβλημα ή        έχει ενεργοποιηθεί.
Οι περιγραφές των ζωνών καθώς και όλες οι οδηγίες επί της οθόνης υγρών κρυστάλλων θα είναι με ελληνικούς χαρακτήρες.

4. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΜΕΝΟΣ ) ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο ανιχνευτής κίνησης θα έχει ενσωματωμένο multiplex transponder το οποίο θα του δίνει την δυνατότητα διευθυνσιοδότησης.

Ο ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους συστήματα ανίχνευσης.

Το ένα με μικροκύματα (MICROWAVES) και το άλλο με παθητικές υπέρυθρες ακτίνες (PASSIVE INFRARED).

Το σύστημα με μικροκύματα θα έχει συχνότητα 10GHz  περίπου.

Ο ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων θα αποτελείται από ένα σύστημα κατόπτρων υψηλής ακρίβειας το οποίο ανάλογα με τη μάσκα που θα χρησιμοποιείται θα έχει τη δυνατότητα διαμορφώσεως της δέσμης των υπερύθρων ακτινών (ευρέως πλάτους, μεγάλου μήκους ή τύπου κουρτίνας)

Ο ανιχνευτής θα έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει ένα ψευδοσυναγερμό βάσει κριτηρίων όπως μέγεθος, χρόνος εμφάνισης, χρονική διάρκεια μεταξύ εμφανίσεων, διάρκεια.

Ο μηχανισμός του ανιχνευτή θα περιέχεται σε πλαστικό κάλυμμα και θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.

5. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΜΕΝΟΣ )

Ο ανιχνευτής θραύσης τζαμιών θα έχει ενσωματωμένο multiplex transponder το οποίο θα του δίνει την δυνατότητα διευθυνσιοδότησης.

Ο ανιχνευτής θραύσης τζαμιών είναι σε θέση να ανιχνεύσει πολλαπλές συχνότητες μέσω ειδικού μικροεπεξεργαστή ο οποίος παρακολουθεί τα ηχητικά επίπεδα του χώρου. Οι συχνότητες που λαμβάνει φιλτράρονται για να αποφεύγονται οι ψευδείς συναγερμοί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

	Τάση λειτουργίας 
	10-14VΑC

	Κατανάλωση:
	Κατάσταση Συναγερμού: 24mA
Standby με πλήρη LED Συναγερμού: 38mA

	Επαφές Ρελαί:
	100VDC, 10VA, 500mA

	Ευαισθησία
	Ρυθμίζεται αυτόματα

	Μέγιστη Εμβέλεια:
	Ακτίνα 12”x12” για όλους τους τύπους γυαλιού


6. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η σύνδεση των μαγνητικών επαφών, των δονητικών, και των λοιπών συμβατικών υλικών θα γίνει με τη βοήθεια κατάλληλων μονάδων Διευθυνσιοδότησης.

Για την σύνδεση των συμβατικών σημείων δε θα χρησιμοποιηθεί μία μονάδα Διευθυνσιοδότησης για κάθε συσκευή αλλά μία μονάδα για τις συσκευές ιδίου τύπου του κάθε χώρου.

7. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΜΕΝΕΣ )
H μαγνητική επαφή ή ομάδα επαφών θα συνδέεται στον βρόχο μέσω ειδικής μονάδας διευθυνσιοδότησης.

Οι μαγνητικές επαφές ανιχνευτών ελέγχουν το άνοιγμα κάποιου κουφώματος και αποτελούνται από διμερή μαγνήτη που περιλαμβάνει:

Σταθερό μαγνήτη που τοποθετείται στο κινούμενο φύλλο του κουφώματος 

Μαγνητικό ηλεκτρονόμο που τοποθετείται στο πλαίσιο του κουφώματος (κάσα)

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η σειρήνα είναι ακουστικής ισχύος 124 DB και φέρει φλας αφεσβενόμενο  (XENON) 5W
Στην πρόσθια όψη.

Η σειρήνα είναι διτονική προστατευόμενη εντός κητείου από διπλά φύλλα πάχους 1,5mm
Διαθέτει επίσης :

Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1,9 AH
Tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή παραβιάσεως των χαλύβδινων φύλλων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

	Τάση λειτουργίας 
	12VDC

	Ακουστική ισχύς 
	124 DB (Υψηλ.Συχν. 2,4 KHz )

	Διαστάσεις 
	27x21x11cms

	Κατασκευή εξωτερική 
	Μεταλλική

	Χρώμα 
	Λευκό

	Η σειρήνα είναι κατασκευασμένη για εξωτερική χρήση και είναι αδιάβροχη


9. ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το δίκτυο τροφοδότησης και επικοινωνίας των διευθυνσιοδοτημένων σημείων ελέγχου με τον κεντρικό πίνακα θα γίνει με θωρακισμένο καλώδιο 2 ζευγών.

Οι συμβατικές περιφερειακές συσκευές θα συνδέονται στον βρόχο μέσω της μονάδας διευθυνσιοδότησης με καλώδιο 4x0.22 και στην περίπτωση που απαιτείται θα έχουν πρόσθετη τροφοδοσία 12V.

