ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν αισθητήριο καταλυτικό.

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν μικροεπεξεργαστή 8bit ο οποίος θα παρέχει μεθόδους ελέγχου αυτοδιάγνωσης, σταθερότητα στην ρύθμιση και στα επίπεδα συναγερμού.

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αισθητήριο
Καταλυτικό

Κλίμακες Μέτρησης
0-100% LEL

Τροφοδοσία
12-24Volt

Βαθμός Ηλεκτρικής Προστασίας
ΙΡ 55

Μονάδα Ελέγχου
Μικροεπεξεργαστής 8bit

Επίπεδα Συναγερμού
3 με εξόδους ανοικτού συλλέκτη O/C

Αναλογική Εξοδος
4-20mA

Εξοδος Σφάλματος
1 ανοιχτού συλλέκτη O/C

Αυτομηδενισμός
Αντιστάθμιση μηδενικής κατεύθυνσης

Γραμμικότητα
+- 2% FS

Ψηφιακό Φίλτρο
Εξισορρόπηση μέσου όρου

Ανάλυση
255 dots

Χρόνος Απόκρισης
<10sec. 90% FS

Επανάληψη
+- 1,5% FS

Σχετική Υγρασία
0-90% (μη συμπικνωμένη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ο πίνακας θα είναι πλήρως ηλεκτρονικός & θα φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD.
Ο πίνακας θα φέρει τον κατάλληλο αριθμό καρτών για την ανάλυση έως οκτώ (8) ανιχνευτών.

Ο πίνακας θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Μικροεπεξεργαστής
8bit

Είσοδοι
4x4-20mA αναλογικές επεκτάσιμες έως 8 ζώνες

Εξοδοι
5 relay επεκτάσιμα

Οθόνη
LCD υγρών κρυστάλλων, 16 χαρακτήρων, 2 γραμμών

Ενδείξεις LED
Κύρια τροφοδοσία, AL1-AL2-AL3-AL4, Σφάλμα, Μπαταρία

Τροφοδοσία
230VAC

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CO)

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν αισθητήριο ηλεκτροχημικό.

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν μικροεπεξεργαστή 8bit ο οποίος θα παρέχει μεθόδους ελέγχου αυτοδιάγνωσης, σταθερότητα στην ρύθμιση και στα επίπεδα συναγερμού.

Οι ανιχνευτές αερίων θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αισθητήριο
Ηλεκτροχημικό

Κλίμακες Μέτρησης
0-1000ppm

Τροφοδοσία
12-24Volt

Βαθμός Ηλεκτρικής Προστασίας
ΙΡ 55

Μονάδα Ελέγχου
Μικροεπεξεργαστής 8bit

Επίπεδα Συναγερμού
3 με εξόδους ανοικτού συλλέκτη O/C

Αναλογική Εξοδος
4-20mA

Εξοδος Σφάλματος
1 ανοιχτού συλλέκτη O/C

Αυτομηδενισμός
Αντιστάθμιση μηδενικής κατεύθυνσης

Γραμμικότητα
+- 2% FS

Ψηφιακό Φίλτρο
Εξισορρόπηση μέσου όρου

Ανάλυση
255 dots

Χρόνος Απόκρισης
<10sec. 90% FS

Επανάληψη
+- 1,5% FS

Σχετική Υγρασία
0-90% (μη συμπικνωμένη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Ο πίνακας θα είναι πλήρως ηλεκτρονικός & θα φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD.
Ο πίνακας θα φέρει τον κατάλληλο αριθμό καρτών για την ανάλυση έως διακοσίων (104) ανιχνευτών.

Ο πίνακας θα μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ με εγκατεστημένο πρόγραμμα γραφικών.

Ο πίνακας θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Μικροεπεξεργαστής
8bit

Epron
1x128 Kbyte

Σταθερή Μνήμη
1x128 Kbyte

Είσοδοι
8 τοπικοί 4-20mA επεκτάσιμοι έως 104 σε δίαυλο RS485

Σειριακές Θύρες
RS232 + RS485

Παράλληλη Θύρα
1 x Centronic

Εξοδοι
4 τοπικοί με relay επεκτάσιμοι έως 68 σε δίαυλο RS485

Οθόνη
Φωτιζόμενη γραφική υγρών κρυστάλλων, 256x64 dots

Ενδείξεις LED
Κύρια τροφοδοσία, AL1-AL2-AL3 και Σφάλματος

Χωρητικότητα Ημερολογίου
Εως 800 συμβάντα

Τροφοδοσία
220VAC

