1.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)

1.1. 
Πίνακας συστήματος ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα.

Ο κεντρικός πίνακας ανίχνευσης CO θα είναι αναλογικός με δυνατότητα κάλυψης μέχρι 104 ανιχνευτών. Η φιλοσοφία του συστήματος θα στηρίζεται στην ύπαρξη επί μέρους καρτών εισόδου των 8 ανιχνευτών, οι οποίες θα τοποθετούνται διάσπαρτα στους υπό κάλυψη χώρους, και θα οδηγούνται μέσω 2 πολικού καλωδίου στο δίαυλο RS485 του κεντρικού πίνακα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το κόστος για την καλωδίωση του συστήματος διότι το καλώδιο των ανιχνευτών – ένα 3-πολικό για τον κάθε ανιχνευτή – δεν χρειάζεται να τραβηχτεί μέχρι τον κεντρικό πίνακα αλλά μέχρι την πλησιέστερη τοπική μονάδα των 8 εισόδων. Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος και για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε τυποποιημένο rack 19”. 

Ο πίνακας θα διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους 4-20 mA, μέσω των οποίων θα δέχεται τις μετρήσεις των εξωτερικών αισθητηρίων, και θα μπορεί να επεκταθεί μέσω των τοπικών καρτών των 8 εισόδων στις 104. Στην περίπτωση που το σύστημα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις των 104 ανιχνευτών, θα μπορεί να τοποθετηθεί δεύτερος δίαυλος RS485 αυξάνοντας την δυνατότητα του συστήματος σε 200 αναλογικές εισόδους. 

Οι έξοδοι συναγερμού του πίνακα θα είναι 4 ψηφιακές επαφές  ρελέ, μία για το κάθε προγραμματιζόμενο επίπεδο συναγερμού, με δυνατότητα επέκτασης στις 68 μέσω τοπικών καρτών των 16 εξόδων οι οποίες επίσης συνδέονται στο δίαυλο RS485. Μέσω των επαφών αυτών θα είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος των ταχυτήτων των ανεμιστήρων του χώρου Parking, τόσο συνολικά όσο και ανά επίπεδο. Επίσης θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση των φαροσειρήνων συναγερμού καθώς και των πινακίδων ενδείξεων υψηλής συγκέντρωσης CO.  Για την ενεργοποίηση από τις εξόδους των συστημάτων που απαιτούν τροφοδοσία θα εγκαθίστανται ξεχωριστό ανάλογο των απαιτήσεων τροφοδοτικό. Θα υπάρχει επίσης σειριακή έξοδος RS232 για την οδήγηση των μετρήσεων σε εκτυπωτή, καταγραφικό κ.λπ. 

Ο πίνακας θα μπορεί να ομαδοποιήσει τους ανιχνευτές σε ομάδες συναγερμού, μέσω κατάλληλου προγραμματισμού, με οποιονδήποτε συνδυασμό ανιχνευτών. Για κάθε ομάδα συναγερμού θα προβλέπεται ειδική βαθμίδα ψηφιακών και αναλογικών εξόδων.


Η κεντρική βαθμίδα του πίνακα θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων 256 x 64 dots, όπου θα αναγράφονται πληροφορίες όπως τρέχουσες τιμές μέτρησης, μέσες τιμές τελευταίων 30’, αριθμός αισθητηρίου, χρόνος εναλλαγής, συναγερμοί, βλάβες κ.λπ. Ο προγραμματισμός και οι χειρισμοί λειτουργίας της μονάδας γίνονται μέσω του ενσωματωμένου πληκτρολογίου, ενώ θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης των τελευταίων 800 συμβάντων κατ’ ελάχιστον. 

Ο πίνακας θα τροφοδοτηθεί με 230 V / 50 Hz και θα διαθέτει διάταξη εφεδρικής τροφοδοσίας με συσσωρευτή και μονάδα φόρτισης.

Ο πίνακας θα έχει σύστημα οπτικού και ηχητικού σήματος για κάθε μίας από τις 3 στάθμες συναγερμού και θα εμφανίζει στην οθόνη τους ανιχνευτές που προκάλεσαν το σήμα.

Θα δίνει ακόμα μηνύματα βλάβης, ηλεκτρικού σφάλματος, ανεπάρκειας και κακής λειτουργίας της εφεδρικής πηγής ενέργειας.

Η λειτουργία του πίνακα ανίχνευσης CO θα συμφωνεί με τον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό περί λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και τούνελ.

1.2.     Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα.
Ο ανιχνευτής CO θα είναι αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε CO.

Η μονάδα περιλαμβάνει ενισχυτή και βαθμίδα εξόδου 4 – 20 mA, μέσω της οποίας θα μπορεί να μεταφέρει την μέτρηση σε κατάλληλη κεντρική μονάδα με θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους αγωγών.

H κατασκευή του θα είναι στιβαρή μεταλλική και όχι πλαστική.

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι:

- Περιοχή μέτρησης 0 – 150 ppm, 0 – 300 ppm με δυνατότητα ρύθμισης των επιπέδων .

- Τροφοδοσία: 12  Vdc.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +40(C.

- Επιτρεπτή περιοχή υγρασίας: 10 – 99%, μη- συμπυκνούμενη.

- Μέσος χρόνος λειτουργίας κεφαλής: 2 έτη.

Ο κάθε ανιχνευτής θα έχει καλύπτει 80-100 m2 στην περίπτωση που θα το τοποθετείται στους τοίχους του Parking ή 190-200 m2 στην περίπτωση που τοποθετηθεί σε κολώνες του χώρου.

1.3. 
Συσκευή φωτεινής ένδειξης ειδοποίησης προσωπικού για κίνδυνο από υψηλή συγκέντρωση CO. 

Χρησιμοποιείται για την οπτική ένδειξη σήματος συναγερμού που έχει δοθεί από πίνακα ελέγχου συγκέντρωσης CO, προκειμένου να ειδοποιηθεί το προσωπικό που επιβλέπει απομεμακρυσμένους χώρους ότι σ’αυτούς έχει εμφανισθεί υψηλή συγκέντρωση CO.


Χαρακτηριστικά συσκευής: 


Ισχύς:                                 5W


Τάση λειτουργίας:             230V/50Hz, ή 12 V, ή 24 V

Προστασία:   
  
       IP54

Βάση:


       Πλαστική


Κάλυμμα:

       Διάφανο κίτρινης απόχρωσης



1.4. 
Συσκευή φωτεινής ένδειξης ειδοποίησης κοινού για κίνδυνο από  υψηλή συγκέντρωση CO. 

Χρησιμοποιείται για την οπτική ένδειξη του σήματος συναγερμού που έχει δοθεί από πίνακα ελέγχου συγκέντρωσης CO, προκειμένου να ειδοποιηθούν άτομα ευρισκόμενα σε χώρο με υψηλή συγκέντρωση CO να σβήσουν τις μηχανές αυτοκινήτων ή και να εγκαταλείψουν το χώρο άμεσα.


Η συσκευή φέρει γράμματα μαύρου χρώματος σε κίτρινο φόντο και στις δύο όψεις της.


Η λεζάντα θα αναφέρει κατ’ελάχιστον τα εξής:

                               ‘ TOXIC HAZARD!

                           Leave garage immediately!

            SWITCH OFF ENGINE of stationary vehicles!’


Χαρακτηριστικά συσκευής: 


Ισχύς:                                 3χ15W


Τάση λειτουργίας:             230V/50Hz

Χρήση:                              Εσωτερική

1.5.
Σειρήνα συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα


Η ηχητική αναγγελία συναγερμού CO θα επιτυγχάνεται μέσω σειρήνων τοποθετημένων σε κατάλληλο αριθμό εντός του χώρου στάθμευσης.


Η σειρήνα θα είναι υψηλής ισχύος.


Η σειρήνα θα ενεργοποιείται από τις εξόδους του πίνακα μέτρησης CO.


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι:

· Τροφοδοσία : 230Vac ή 12VDC
· Απόκριση: 110dB στο 1 μέτρο

· Προστασία ΙΡ54







