ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WET CHEMICAL

Αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως με κατασβεστικό υλικό τύπου WET CHEMICAL.
Προβλέπεται ένα σύστημα πυροσβέσεως με κατασβεστικό υλικό τύπου WET CHEMICAL.
Το κάθε σύστημα πυροσβέσεως θα είναι αυτόνομο με σταθερά ακροφύσια και σωληνώσεις, ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους κατασκευής τους (π.χ. UL για τις Ηνωμένες Πολιτείες), το οποίο θα πληρεί και τις απαιτήσεις των NFPA No 17Α και 96.

Κάθε σύστημα θα περιλαμβάνει :

· Αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης από συρματόσχοινο στο οποίο παρεμβάλλονται σε σειρά εύτηκτοι σύνδεσμοι (135οC ή 190oC) και το οποίο συνδέεται  το ένα άκρο με την  μια πλευρά της χοάνης και το άλλο με την μηχανική κεφαλή ενεργοποίησης της μιας φιάλης. Η τήξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω συνδέσμους απελευθερώνει το συρματόσχοινο και ενεργοποιεί το σύστημα των φιαλών. Το συρματόσχοινο θα είναι τοποθετημένο μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Όπου απαιτείται αλλαγή διευθύνσεως θα παρεμβάλλονται τροχαλίες.

· Χειροκίνητο σύστημα ενεργοποιήσεως με την πίεση ειδικού κουμπιού το οποίο συνδέεται πάλι μέσω συρματόσχοινου με τη μηχανική κεφαλή της φιάλης.

· Φιάλες υλικού WET CHEMICAL (το οποίο έχει σαν βάση παρασκευής το μίγμα άλατος – καλίου), σε πίεση 175psi μέσω αζώτου. Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος, δοκιμασμένο και μαρκαρισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων οργανισμών της χώρας κατασκευής του (π.χ. UL για τις Ηνωμένες Πολιτείες και Department of Transportation). Ο κύλινδρος θα έχε δοκιμασθεί επαναπλήρωσης. Το στόμιο εξόδου θα κλείνει με ειδική κεφαλή η οποία θα ανοίγει μετά την αυτόματη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση και θα διοχετεύει το υλικό προς τις σωληνώσεις. Οι φιάλες θα είναι εγκατεστημένες σε χώρο θερμοκρασιών μεταξύ 0οC και 49οC. Η ενεργοποίηση της δεύτερης φιάλης, όπου υπάρχει, θα γίνεται μέσω πνευματικού ενεργοποιητή (Tandem).
· Δίκτυο σωληνώσεων από τις φιάλες προς την προστατευόμενη χοάνη. Οι σωληνώσεις θα είναι από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους κατά ISO ‘’υπερβαρέως τύπου’’ πράσινη ετικέτα με βιδωτά εξαρτήματα. Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι λεπτομερώς υπολογισμένο από τον κατασκευαστή του συστήματος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του NFPA 17A.
· Tα ακροφύσια θα είναι ειδικού τύπου για τη χρήση που προορίζονται, με προστατευτικά καλύμματα της κεφαλής από λίπη κτλ. Και θα είναι τοποθετημένα μέσα στη χοάνη αλλά και πάνω από τα μηχανήματα σύμφωνα με τα σχέδια.

· Σε περίπτωση ενεργοποιήσεως του συστήματος θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη στον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως. Η ένδειξη αυτή θα δίνεται από την κεφαλή ενεργοποιήσεως της φιάλης.

Τα παραπάνω συστήματα πυροσβέσεως θα είναι οπωσδήποτε εγκεκριμένα από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους κατασκευής τους.

